## Пример создания автоматизированной системы технического

учета электроэнергии

Техническое описание автоматизированной  системы технического  учета  электроэнергии (АСТУЭ)

1. Технические характеристики Автоматизированной системы.

1.1 Технический учет активной и реактивной энергии производится в местах установки  электронных  счетчиков электрической энергии СЭТ4-ТМ (возможна замена на другой тип: СТС5605, CE304, ЦЭ6850, ЦЭ6850М, ПСЧ-4ТМ, SATEC, ПЦ6806, А2000), включенных в  информационную сеть.

1.2. В качестве оборудования сбора данных  организуются независимые каналы связи от места установки счетчиков до места установки автоматизированного рабочего места (АРМ) дежурного электрика.

1.3. Канал связи представляет собой витую пару без подачи питающего напряжения (RS-485). При близком расположении счетчиков возможно подключение до 8 счетчиков на один канал. Предельная длина канала – 900 м. Монтаж каналов связи осуществляется персоналом предприятия.

1.4. С каждого счетчика может быть считана следующая информация: активная энергия нарастающим итогом, реактивная энергия нарастающим итогом, напряжения, токи, мощности по каждой фазе, частота, гармоники (зависит от типа счетчика).

1.5. Вычислительный блок верхнего уровня АСТУЭ на основе считанной со счетчиков информации позволяет вычислить следующие значения: активную и реактивную мощность, усредненную на интервале 3, 5, 15 или 30 минут; коэффициент мощности; усредненные потери в отходящих линиях (при известных паспортных данных линии).

1.3. Вычислительный блок верхнего уровня АСТУЭ формирует суточные  графики активной  и реактивной мощности и протоколы активной и реактивной   электроэнергии (дискретность графиков согласовывается с персоналом предприятия). Данные графики выводятся на монитор (АРМ) дежурного электрика. Выдаются протоколы о выработке электроэнергии в согласованной форме.

1.4. В качестве программного обеспечения верхнего уровня применено программное обеспечение (ПО), разработанное “Подрядчиком”.

2. Описание программных и технических средств.

2.1. Комплекс технических средств  предназначен для автоматизации контроля, технического учета электроэнергии и мощности, а также контроля параметров режима на предприятии.

2.2. Технические средства обеспечивает:

- Сбор, обработку информации со счетчиков электрической энергии с дискретностью не реже 1 раза в минуту.

- Диагностирование работоспособности счетчиков и другого оборудования системы;

- Хранение информации со счетчиков электроэнергии с необходимой глубиной предыстории;

- регистрация и построение графиков получасовых значений активной   мощности;

- отображение в виде трендов и таблиц информации предысторий электропотребления по запрашиваемым счетчикам;

- документирование экранных изображений на бумажном носителе и копирование в файлы;

- составление ежесуточных справок  отчетов по режимам электроэнергии;

- возможность дальнейшего наращивания системы путем подключения счетчиков;

- приоритеты доступа к базе данных и ее администрирование

2.3. Программное обеспечение  представлено совокупностью программных модулей, предназначенных для организации технического учета электроэнергии. Универсальность достигается  использованием гибкой структуры организации сбора и учета электроэнергии.

3. Техническое описание аппаратных средств

3.1. Счетчики коммерческого учета электроэнергии. Используются установленные счетчики СЭТ-4ТМ. Возможно  применение счетчиков СТС5605, CE304, ЦЭ6850, ЦЭ6850М, ЦЭ6850, ПСЧ-4ТМ, SATEC, ПЦ6806, ЦЭ6823, ЦЭ6827, ЦЭ6828, А2000.

3.2. Устройства сбора, обработки и передачи данных (УСПД) в предлагаемой архитектуре не требуются. В случае применения других счетчиков, выбранных потребителем, подключение осуществляется заменой (добавлением) драйвера счетчика.  Срок написания драйвера – 3 недели.

3.3. Адаптер RS-232/RS-485. Адаптер предназначен для преобразования протокола интерфейса с целью передачи информации в удаленный центр обработки информации.

3.4. Коммуникационная среда

# Для связи устройств  между собой используется   сеть типа “витая пара”, работающая на интерфейс RS-485, имеющая скорость информационного обмена 9600 бод и обеспечивающая гарантированную доставку информации. Может быть осуществлена связь АРМ дежурного электрика с другими компьютерами предприятия  через локальную сеть.

# 4. Комплектация АСТУЭ.

4.1. Оборудование АСТУЭ:

-  Счетчики электрической энергии  – тип  ЦЭ6850 (Возможно  применение счетчиков СТС5605, CE304, ЦЭ6823, ЦЭ6827, ЦЭ6828, СЭТ-4ТМ, ПСЧ-4ТМ, SATEC, А2000);

- Адаптер RS-232/RS-485;

-   персональный компьютер,  принтер,  источник бесперебойного питания;

-  кабельные изделия, марки кабеля, их длина  уточняются в процессе проектирования.

4.2. Программные продукты

Программное обеспечение поставляется на  компакт-диске.

Программное обеспечение  представлено совокупностью программных модулей, предназначенных для организации технического учета электроэнергии. Универсальность достигается  использованием гибкой структуры организации сбора и учета электроэнергии.

ПО  состоит из следующих составных частей:

- ОРС - сервера сбора данных, осуществляющего непосредственно сбор данных;

- Программы формирования экранных форм, графиков  и формирование базы данных (АРМ дежурного электрика);

4.3. Документация:

Документация представляет инструкцию пользователю для обслуживания ОРС – сервера и АРМ дежурного электрика. Вся документация, кроме документации на оборудование, поставляется в одном экземпляре на бумаге и в одном экземпляре на машинном носителе. Документация на оборудование (паспорт устройства) поставляется  в одном экземпляре на каждую позицию.

4.4. Услуги

- подключение АРМ дежурного электрика к проложенным каналам связи;

- настройка прикладного программного обеспечения;

- разработка документации;

- пусконаладочные работы и обучение технологического персонала работе с АСТУЭ.

# 5. Сроки создания системы

5.1. Срок разработки прикладного программного обеспечения и проектной документации составляет 8 недель. Разработка программного обеспечения и проектной документации производится в один и тот же период.

5.2. Срок проведения монтажа на объекте – 2 недели (осуществляет заказчик).

5.3. Срок проведения пуско-наладочных работ и опытной эксплуатации – 2 недели, включая отладку программного обеспечения и корректировку документации.

5.4. Общий срок создания АСТУЭ составляет 8 +  2 + 2 = 12 недель.

Наши контакты:

E-mail: adminka_2@ngs.ru